2026年校内楼宇日常零星补漏项目定点服务

施工要求

- SBS卷材防水补漏要求

- 卷材搭接长度需按规范要求，不得少于10公分。

- 施工前基层需处理干净，灰尘，杂质等硬物需铲除。

3.基层需涂刷底油基层处理剂，涂刷时需做到不漏涂，涂刷均匀。

4.管子脚，阴阳角需做附加层处理。

5.卷材施工完成后，需检查卷材是否粘接牢固，需无空鼓，起泡。

6.国标卷材耐久年限15-20年，普通卷材耐久年限5-7年。

- 外墙防水施工要求

1.施工前需检查外墙有无裂缝，空鼓等。

2.墙体有较大裂缝时需涂刮一道抗缝腻子刮平。

3.墙体在施工前需保持墙体干燥，无潮湿.天气温度过低也不适宜施工。

4.墙体施工前基层面需干净，平整， 不起砂，需有一定强度。

5.防水涂料至少需涂刷三道.厚度约1mm左右。

- 落水管反堵施工要求

1.落水管一周松散的杂物需凿掉(建议人工开凿，防止管子凿破)。

2.管子脚反堵前，管子一周需用水冲洗干净，将杂物及灰尘除净。

3.反堵时，堵漏王需与管子脚一周空洞充分粘实，做到无空鼓。

4.施工完毕，需用毛刷涂刷几分钟，确保堵漏王不开裂，养护到位。

- 高压灌浆施工要求

1.灌浆前，水性和油性注浆液需充分调均匀。

2.确认混凝土裂缝后，需沿裂缝二侧交叉打孔，间隔10~20公分左右。

3.埋入止水针头，针头前侧橡皮头需全部埋入混凝土中。

4.注浆时，每个止水针头需充分注入浆液.直至裂缝饱和为止。

5.注浆完成后，等浆液凝固后，取出针头，孔洞需用堵漏王补平。

- 檐沟、天沟等防水要求

1.施工前，基层需干净，平整、干燥。

2.基层如有杂物，硬物等，需用铲子等工具清除。

3.涂刷涂料时，涂料需充分调均匀，不能有沉淀等杂物。

4.施工时，需前后左右来回涂刷，使涂料均匀，无漏点，起鼓。

5.涂刷至少三道，厚度约要1公分左右。

- 打密封胶、贴丁基胶带施工要求

1.基层需平整，干燥.干净，不能有潮湿及灰尘。

2.打胶需整齐，裂缝处需充分覆盖。

3.硅硐密封胶施工完成后，需用刮刀补齐。

4.粘贴丁基胶带时，基层需干净，无杂物等。

5.胶带粘贴后，二侧需用力压实，做到没有起鼓，空边等。

七、报价供应商参与此次询价即视为完全了解明白本次采购项目及采购需求的全部内容，一旦发现虚假响应，采购方有权取消成交资格并有权追究供应商责任。

报价单位（盖章）：

报价联系人（签字）：

联系电话：

日期：