附件一：

迎新寝室空调内机深度清洗服务采购需求

- 为确保新生寝室空调正常运转，有效降低能耗，确保空调干净、清洁，特提交迎新寝室空调内机深度清洗服务采购，具体要求如下：

- 一、迎新寝室数量：约900间。详细明细于6月底7月初公布。

- 二、空调类型：1.5P分体挂壁式空调。

- 三、最高限价：70元/台；预计费用为63000元。

- 四、清洗完成时间：2026年8月底前（根据明细单逐一清洗、记录，不遗漏）。

- 五、最终按验收合格实际清洗数量结算。

- 六、付款方式：验收合格，采购方在收到服务商正式发票后一个月内（寒暑假、法定节假日、周末除外）一次性对公转账付款。

- 七、空调内机深度清洗要求：

- 1.清洗核心部位：

- （1）过滤网：灰尘堆积最严重的部位，需拆卸后进行深度刷洗与消毒。

- （2）蒸发器与冷凝器：空调换热核心，需使用专用清洗剂溶解污垢并杀菌。

- （3）风轮与出风口：清理附着灰尘，防止细菌随风吹入室内。

- （4）排水管与接水槽：疏通排水管，彻底清洁接水槽（接水盘），防止积水、发臭及漏水。

- 2.深度清洗步骤：

- （1）断电与安全防护

- a.拔掉空调电源，防止触电；

- b.操作人员佩戴口罩、手套及护目镜，防止吸入灰尘或接触霉菌。

- （2）必须拆卸外壳与滤网

- a.轻轻拨开空调面板，取下过滤网及可拆卸部件；

- b.为彻底清洁接水槽，必须进一步拆卸室内机外壳、导风板及其他可能遮挡接水槽的装饰或部件，确保接水槽及排水孔完全暴露。

- c.拆机过程中如需移动或松开蒸发器、显示板、风轮等部件，应采取保护措施，避免造成部件损伤或电气故障。若因拆机导致部件损坏，由服务商免费更换。

- （3）深度清洗滤网

- 将滤网浸泡在温水中，加入中性洗涤剂，用软毛刷轻柔刷洗，清水冲净后置于阴凉处晾干。

- （4）深度清洗内部组件（含接水槽专项清洁）

- a.蒸发器与冷凝器：在表面喷洒专用空调清洗剂，静置15分钟溶解污垢，用软毛刷或抹布轻轻擦拭；

- b.风轮与出风口：使用高压水枪或软毛刷清理附着灰尘；

- c.排水管：用专用疏通工具或高压水枪彻底疏通，确保排水通畅；

- d.接水槽（重点要求）：

- 接水槽暴露后，必须使用专用刷具、抹布及环保型清洗剂，人工清除槽内及排水孔口附着的所有淤泥、霉菌、藻类、尘垢及其他异物；

- 接水槽内壁、边角及排水孔周边区域必须清洁至无可见污垢、无滑腻感、无异味；

- 排水孔必须用疏通工具彻底疏通，确保孔口及内部管道无堵塞。

- （5）消毒与除味

- 使用空调专用消毒剂或紫外线灯对内部进行杀菌，可放置活性炭吸附异味。

- （6）组装与试机（含防漏水试验）

- a.将晾干的滤网及拆卸的外壳、导风板等部件按逆序装回；

- b.通水测试（必做）：向接水槽内缓慢注入不少于200ml清水，观察水流是否迅速、通畅地经排水孔排出。接水槽内不得有积水或水流溢出；

- c.运行测试：接通电源，开启制冷模式连续运行不少于10分钟，现场观察室内机任何部位（特别是接水槽对应位置的下方及边缘）不得出现渗漏、滴水或喷水现象。

- d.影像记录：清洗前（拆卸后露出脏污接水槽）、清洗后（清洁完毕未组装前）及通水测试过程，均需拍照作为验收凭证。

- 八、责任与质保：

- 1.质保期不少于3个月，自清洗验收合格之日起算；

- 2.因接水槽未清洗干净、排水孔未疏通或拆装不到位，导致清洗后出现漏水等问题的，服务商须在接到通知后24小时内免费返工处理；

- 3.质保期内，因接水槽相关原因引发的漏水、泡水损失，由服务商承担全部维修及赔偿责任。

- 九、其他未尽事宜以签订合同为准。

- 丽水市万达科教实业有限公司                                  2026年4月30日

供应商响应须知

各供应商:

欢迎具备相应专业资质的单位及经勘察符合资质条件与采购要求的潜在供应商参与本次密封询价。请各供应商认真研读公告内容及采购需求，提交不可更改的一次性报价。

- 报价要求：

- 本项目采购内容应在报价供应商营业执照规定的经营范围之内。

- 本项目报价不得高于所在单位同期政采云平台（https://www.zcygov.cn/）的销售价格，一经发现取消成交资格。

- 请严格按照采购需求进行报价,报价为供应商所能承受的一次性、最低、最终报价，以人民币为结算币种，包括服务费、运输费、售后服务、税费等所有费用，并由成交供应商开具增值税专用发票。

- 清洗服务最终结算数量，以采购方验收合格的实际完成清洗数量为准。质保期不少于3个月，自清洗验收合格之日起算。

- 成交原则：在符合采购需求的情况下，报价最低成交(报价不得超预算）。如出现最低总报价相同，现场抽签确定中选供应商。

- 供应商参与此次询价即视为完全了解明白本项目采购需求并同意上述要求，一旦发现虚假响应，采购方有权取消成交资格并有权追究供应商责任。

- 未尽事宜依照最终签订的合同执行。

- 相关材料须严格按规范递交，具体询价要求与操作流程如下：

报价单位（盖章）：

报价联系人(签字）：

联系电话：

日期：

- 供应商自行下载电子报价单等根据要求填写相关内容,在2026年5月8日下午五点前送达至丽水学院教5-204。

- 报价资料（复印件需加盖报价单位公章）:营业执照复印件（盖章）、供应商须知（签字、盖章）、报价单（签字、盖章），以上资料密封包装并在封口处加盖公章。

- 丽水市万达科教实业有限公司报价单

- 项目名称：迎新寝室空调内机深度清洗服务采购     经费支出单位：丽水市万达科教实业有限公司

| - 序号 | - 名称 | - 预估 - 数量 - （台） | - 预算单价 - （元/台） | - 预算 - 小计 - （元） | - 未含税 - 报价 - （元/台） | - 未含税 - 小计 - （元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 1.5P分体 挂壁式空调内机 深度清洗服务 | 900 | 70.00 | - 63000.00 |  |  | - 增值税专用发票税点： % |
| - 总计 |  |  |  |  | - / |  |  |

- 备注：

- 报价为供应商所能承受的一次性、最低、最终报价，以人民币为结算币种，本报价包括服务费、运输费、售后服务、税费等所有费用，并由成交供应商开具增值税专用发票。(表格内由供应商自行据实填写税率)

- 清洗服务最终结算数量，以采购方验收合格的实际完成清洗数量为准。

| 报价单位（盖章）： |  |
| --- | --- |
| 报价联系人(签字）： |  |
| 联系电话： |  |
| 日期： |  |

- 后附：1.营业执照复印件（加盖公章）